## ①-1
| ①-1 現場溶接部の出来形チェックシート | [6 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 | （口径、管厚、開先形状､溶接方法）
管 番 号
継手 No.
開 先 形 状 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ルート間隔 |  |  | 規格値 | 0～3mm | 0～3mm | 0～3mm | 0～3mm |  | 0～3mm | 0～3mm
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
目違い （内面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
余盛り （外面／内面） |  |  | 規格値
|  |  | 0 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 3 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 6 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 9 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
判 定
外 観 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
非破壊検査 （RT） |  |  | 位置
判定
総 合 判 定
※放射線透過試験（RT）の撮影枚数は10口につき1口，1口につき1～2枚とするが，発注者の指定のある場合は，それに従う。
ルート間隔
余盛り
測定位置
始点→終点
目違い
c
a : 2.4mm以下
c : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
a
t
θ
内面
外面
θ＝30°
+5°
0
内面
外面
余盛り
余盛り
現場代理人
内面
外面
目違い
0H
6H
9H
3H

## ①-2
| ①-2 現場溶接部の出来形チェックシート | [6 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 | （口径、管厚、開先形状､溶接方法）
管 番 号
継手 No.
開 先 形 状 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ルート間隔 |  |  | 規格値 | 0～3mm | 0～3mm | 0～3mm | 0～3mm |  | 0～3mm | 0～3mm
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
目違い （内面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
余盛り （外面／内面） |  |  | 規格値
|  |  | 0 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 3 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 6 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  |  | 9 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
判 定
外 観 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
非破壊検査 （RT） |  |  | 位置
判定
総 合 判 定
※放射線透過試験（RT）の撮影枚数は10口につき1口，1口につき1～2枚とするが，発注者の指定のある場合は，それに従う。
ルート間隔
余盛り
測定位置
始点→終点
目違い
C
c
t
θ
a : 2mm以下
b :（ t - a ）× 2 / 3
c : （ t - a ）× 1 / 3
C : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
内面
外面
θ ＝30°
+5°
0
a
b
θ’
θ’＝40°
+5°
0
内面
外面
目違い
内面
外面
余盛り
余盛り
現場代理人
0H
6H
9H
3H

## ①-3
| ①-3 現場溶接部の出来形チェックシート | [6 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 | （口径、管厚、開先形状､溶接方法）
管 番 号
継手 No.
開 先 形 状 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ルート間隔 |  |  | 規格値 | 1～4mm | 1～4mm | 1～4mm | 1～4mm |  | 1～4mm | 1～4mm
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
目違い （外面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
余盛り （外面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
外 観 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
非破壊検査 （RT） |  |  | 位置
判定
総 合 判 定
※放射線透過試験（RT）の撮影枚数は10口につき1口，1口につき1～2枚とするが，発注者の指定のある場合は，それに従う。
ルート間隔
余盛り
測定位置
始点→終点
目違い
内面
外面
目違い
内面
外面
余盛り
c
a
t
a : 2.4mm以下
c : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
内面
外面
θ
θ＝30°
+5°
0
現場代理人
0H
6H
9H
3H

## ①-4
| ①-4 現場溶接部の出来形チェックシート | [6 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 | （口径、管厚、開先形状､溶接方法）
管 番 号
継手 No.
開 先 形 状 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ルート間隔 |  |  | 規格値 | 4mm以上 | 4mm以上 | 4mm以上 | 4mm以上 |  | 4mm以上 | 4mm以上
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
目違い （内面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
余盛り （内面） |  |  | 規格値
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
外 観 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
非破壊検査 （UT） |  |  | 位置
判定
総 合 判 定
※超音波探傷試験（UT）の試験頻度は10口につき1口，1口につき1～2箇所とするが，発注者の指定のある場合は，それに従う。
ルート間隔
余盛り
測定位置
始点→終点
目違い
内面
外面
余盛り
裏当金
内面
外面
目違い
裏当金
c
a
t
θ
a : ルートフェイス長
c : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
内面
外面
裏当金
θ＝22.5°
+5°
0
現場代理人
0H
6H
9H
3H

## ①-5
| ①-5 現場溶接部の出来形チェックシート | [6 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 | （口径、管厚、開先形状､溶接方法）
管 番 号
継手 No.
開 先 形 状 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ルート間隔 |  |  | 規格値 | 4mm以上 | 4mm以上 | 4mm以上 | 4mm以上 |  | 4mm以上 | 4mm以上
0
500
1000
1500
判 定
目違い （内面） |  |  | 規格値
0
500
1000
1500
判 定
余盛り （内面） |  |  | 規格値
0
500
1000
1500
判 定
外 観 |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
非破壊検査 （UT） |  |  | 位置
判定
総 合 判 定
※超音波探傷試験（UT）の試験頻度は10本につき1本，1本につき1～2箇所とするが，発注者の指定のある場合は，それに従う。
ルート間隔
余盛り
巻き込み鋼管の管軸方向溶接部：測定箇所は500mmピッチ
目違い
内面
外面
余盛り
裏当金
内面
外面
目違い
裏当金
c
a
t
θ
a : ルートフェイス長
c : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
内面
外面
裏当金
θ＝22.5°
+5°
0
現場代理人

## ②-1
| ②-1 現場塗装部の出来形チェックシート | [5 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
仕 様
管 番 号
継手 No.
内面塗装 無溶剤形 エポキシ 樹脂塗装 （膜厚） （ μm以上） |  | 下地処理 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
外面被覆 ジョイントコート （膜厚） （1.5mm以上） |  | 下地処理 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
外面被覆 ジョイントコート （ラップ長） （50mm以上） （始点／終点） |  | 0 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  | 3 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  | 6 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
|  | 9 H | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／
円周方向
判 定
外 観 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ピンホール検査 |  | 内面
外面
総 合 判 定
測定位置
始点→終点
45°未満
鋼管
無溶剤形エポキシ樹脂塗装
現場溶接部
鋼管
工場外面被覆
工場内面塗装
現場外面被覆
現場内面塗装
外面
内面
ラップ長
50mm以上
塗り重ね
約20mm
ジョイントコート
（熱収縮チューブ又は熱収縮シート）
下地処理範囲
工場塗装部
下地処理
約25mm
現場代理人
0H
6H
9H
3H

## ②-2
| ②-2 現場塗装部の出来形チェックシート | [5 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
仕 様
番 号
継手 No.
内面塗装 無溶剤形 エポキシ 樹脂塗装 （膜厚） （ μm以上） |  | 下地処理 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
0 H
3 H
6 H
9 H
判 定
外 観 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ピンホール検査 |  | 内面
総 合 判 定
測定位置
始点→終点
鋼管
無溶剤形エポキシ樹脂塗装
現場溶接部
鋼管
工場外面塗装
工場内面塗装
現場内面塗装
外面
内面
塗り重ね
約20mm
下地処理範囲
工場塗装部
下地処理
約25mm
裏当金
現場代理人
0H
6H
9H
3H

## ②-3
| ②-3 現場塗装部の出来形チェックシート | [5 empty] | 年 月 日
工事名
施工場所 （工区.・測点）
仕 様
番 号
継手 No.
内面塗装 無溶剤形 エポキシ 樹脂塗装 （膜厚） （ μm以上） |  | 下地処理 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
0
500
1000
1500
判 定
外 観 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
ピンホール検査 |  | 内面
総 合 判 定
鋼管
無溶剤形エポキシ樹脂塗装
現場溶接部
鋼管
工場外面塗装
工場内面塗装
現場内面塗装
外面
内面
塗り重ね
約20mm
下地処理範囲
工場塗装部
下地処理
約25mm
裏当金
現場代理人
巻き込み鋼管の管軸方向塗装部：測定箇所は500mmﾋﾟｯﾁ

## ③-1
③-1 溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合）
| 工事名 | [7 empty] | 年 月 日
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 |  | φ○○○mm、F○○、RF形-GF形（1号）
部 位
管 種
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
接着剤使用の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
①すきまゲージ によるチェック |  |  |  | 上
右
下
左
②ボルト |  |  |  | 数
|  |  |  | ゆるみ チェック | 無 ・ 有 | 無 ・ 有 | 無 ・ 有 | 無 ・ 有 |  | 無 ・ 有 | 無 ・ 有
判 定
判定基準 |  | ①すきまゲージによるチェック ： フランジ面間に0.5㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
②ボルトのゆるみチェック ： 容易にゆるまないこと。
【注意事項】
① フランジ面間の間隔をすきまゲージ等で円周4箇所を測定
する。
② 継手外側から測定する。800A以上で測定困難な場合
は管内側から測定する。
現場代理人
RF形
GF形
すきまゲージ
GF形（(溝形）
GF形ガスケット1号
ガスケット断面
メタルタッチのもの

## ③-2
③-2 溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合）
| 工事名 | [9 empty] | 年 月 日
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 |  | φ○○○mm、F○○、RF形-GF形（2号）
[7 empty] | 呼び径 |  |  |  |  | 標準寸法（δ）
[12 empty] | 下限 |  | 上限
[7 empty] | 80A | ～ |  | 900A |  | 3.5 |  | 4.5
[7 empty] | 1,000A | ～ |  | 1,500A |  | 4.5 |  | 6
[7 empty] | 1,600A | ～ |  | 2,400A |  | 6 |  | 8
[7 empty] | 2,500A | ～ |  | 3,000A |  | 7.5 |  | 9.5
部 位
管 種
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
接着剤使用の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | 上
右
下
左
②ボルト |  |  |  | 数
|  |  |  | ゆるみ チェック | 無 ・ 有 | 無 ・ 有 | 無 ・ 有 |  | 無 ・ 有 |  |  | 無 ・ 有 | 無 ・ 有
判 定
判定基準 |  | ①すきまゲージによるチェック ： 表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
②ボルトのゆるみチェック ： 容易にゆるまないこと。
表：溝形フランジの標準間隔
【注意事項】
① フランジ面間の間隔を隙間ゲージ等で円周4箇所で測定
する。
② 継手外側から測定する。800A以上で測定困難な場合
は管内側から測定する。
③ 標準間隔は、表値を参照のこと。
現場代理人
GF形 （溝形）
GF形ガスケット2号
ガスケット断面
メタルタッチでないもの
δ
すきまゲージ
RF形
GF形

## ③-3
③-3 大平面座形フランジ継手チェックシート
| 工事名 | [10 empty] | 年 月 日
施工場所 （工区.・測点）
| 仕 様 |  | φ○○○mm、F○○、RF形-RF形
[7 empty] | 呼び径 |  | ボルト径 |  | ボルト数 （片側本数） |  |  | 締付けトルク（N･m）
[14 empty] | 最小値 |  | 最大値
[7 empty] | 80A |  | M16 |  | 4 |  |  | 11.6 |  | 34.2
[7 empty] | 100A |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 17.2 |  | 37
[7 empty] | 150A |  | 〃 |  | 6 |  |  | 20.8 |  | 38.8
[7 empty] | 200A |  | 〃 |  | 8 |  |  | 24.6 |  | 40.7
[7 empty] | 250A |  | M20 |  | 〃 |  |  | 44.6 |  | 77.7
[7 empty] | 300A |  | 〃 |  | 10 |  |  | 49.3 |  | 80
[7 empty] | 350A |  | M22 |  | 〃 |  |  | 70.9 |  | 110.8
[7 empty] | 400A |  | 〃 |  | 12 |  |  | 74.9 |  | 112.8
[7 empty] | 450A |  | M24 |  | 〃 |  |  | 101 |  | 146.2
[7 empty] | 500A |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 123.2 |  | 157.3
[7 empty] | 600A |  | 〃 |  | 16 |  |  | 129.1 |  | 160.3
部 位
管 種
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
接着剤使用の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
①ボルト |  |  |  | 数
トルク （N・m）
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締付けトルク ： 表の標準締付けトルクによる。
②ガスケットの位置 ： フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
【注意事項】
表：ボルト締付け値（参考値）
① RF形－RF形は、F12の呼び径80A～
600Aで使用可能
② 締付けトルクの値は、表値を参照の
こと
現場代理人
RF形 （大平面座）
RF形ガスケット
ガスケット断面
RF形
RF形